--全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：哈尔滨市（含阿城区）

| 序号 | 单位工程 | 责任主体 | 存在问题 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈尔滨陆运邮件处理中心 | 建设：中国邮政集团黑龙江省分公司  勘察：哈尔滨地质工程勘察院  设计：哈尔滨市江北城市建筑规划设计院有限公司  施工：大元建业集团有限公司  监理：黑龙江省轻工建设管理有限公司  审图：黑龙江同舟施工图审查有限公司  检测：哈尔滨兴旺建设工程质量检测有限公司 | 市场：施工许可证滞后；  质量：1、现场标准养护箱不能满足恒温恒湿要求，混凝土试块留置组数不满足标准规范要求的批次，未提供混凝土施工记录、桩基检测报告；2、施工隐蔽记录中内容不全，审核人员签章前未能认真审查，见证取样台账中见证员、取样员签字台账中均为他人代签；3、质量标准化管理推进方案未落实。  安全：建设：1.未提供地上地下管线及毗邻建筑物、构筑示意图和移交资料单；2.无危险性较大分部分项工程清单；3.未组织工程项目的检查，无相关记录；4.未组织召开安全生产会议，无会议记录；5.无对上级部门下达的监察指令书和整改反馈资料。监理：对安全专项施工方案审核不到位，对施工现场监管不到位。施工：1.项目负责人未组织有关人员编制施工组织设计和各种安全专项施工方案，未组织对模板、脚手架、塔吊等危险性较大的分部分项工程验收。未履行项目经理职责。2.安全内业资料不齐全，专项施工方案编制的深度不够，技术含量低，不能指导施工。3.塔吊未检查、未验收、未备案，手续不齐全。4.配电箱、配电线路设置不符合规范要求。  消防：1．施工现场未设置临时消防给水系统，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.3.4条、5.3.8条规定，应设置临时消防给水系统；2.油漆等易燃易爆物品和其他物品混合存放在一个库房，未设置严禁明火标志，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.2.2条规定，易燃易爆物品应单独存放在专用库房内。 | 建筑市场、质量安全问题责成松北区住建局监督整改，整改结果上报省住建厅。  消防问题由当地消防部门监督，立即整改。 |
| 2 | 中国哈尔滨国际农业博览中心世贸花园国际公寓 | 建设：哈尔滨华鸿世贸花园房地产开发有限公司  勘察：哈尔滨地质工程勘察院  设计：同济大学建筑设计研究院有限公司  施工：江苏南通二建集团有限公司  监理：北京中外建工程管理有限公司  审图：黑龙江同舟施工图审查有限公司  检测：哈尔滨兴旺建设工程质量检测有限公司 | 市场：1、现场项目班子人员与中标通知书不一致；2、监理单位承诺人员不在现场，变更手续不完善；3、施工单位中标人员5人变更无手续。4、农民工工资支付表与实际不符。  质量：1、7层剪力墙暗柱主筋与模板固定筋焊接，影响主筋截面尺寸不符合规范要求。现场随机抽查2组钢筋，仅提供合格证，未提供二次复试报告；2、7层混凝土底板裂缝较多，设计文件中二次浇注的混凝土墙改为一次同时浇注，未见技术联系单或设计变更。楼梯梯板混凝土施工缝未留置在梯板受力最小处；3、标准养护室留置多扇窗户，不利于达到标准要求的恒温、恒湿条件，混凝土试块叠放不符标准养护要求。  安全：建设：安全内业资料不齐全。监理：对安全专项施工方案审查不到位。施工：内业资料基本齐全，临时用电组织设计编制深度和技术含量低，不能指导作业。  消防：1.消防临时消防栓系统未设置完成，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.3.4条、5.3.8条规定，应完善临时消防给水系统；2.消防水泵流量不够，能满足室内外消火栓用水量要求，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.3.6条、5.3.9条规定，应更换消防泵；3.易燃易爆物品仓库贴临宿舍，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第3.2.2条规定，应拆迁，保证间距不小于10米；4.易燃易爆物品仓库门前堆放塑料管等杂物，应清除。 | 建筑市场、质量安全问题责成哈尔滨市建委监督整改，整改结果上报省住建厅。消防问题由当地消防部门监督，立即整改。 |
| 3 | 哈尔滨工业大学留学生及外国专家宿舍A栋工程 | 建设：哈尔滨工业大学  勘察：哈尔滨工业大学建筑设计研究院  设计：北京东方众拓建筑设计有限公司  施工：中建三局集团有限公司  监理：哈尔滨工业大学建设工程项目管理公司  审图：黑龙江同舟施工图审查有限公司  检测：哈尔滨兴旺建设工程质量检测有限公司 | 市场：无。  质量：卫生间混凝土翻边浇注前基层未清理干净，浇筑后成品保护不好；墙体保温材料未提供质量保证资料，保温层与两侧墙体及结构有空腔(隙)，不符合图纸会审记录要求。  安全：建设：安全内业资料不齐全。监理：监理细则内容针对性不强。施工：安全内业资料基本齐全；施工现场分配电箱与总配电箱距离过大，三级配电三级保护设置不规范；脚手架应按《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）搭设。  消防：1.临时消火栓系统消防水池容量为27立方米，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.3.6条、5.3.9条规定，应设置不小于198立方米的消防水池；2.外墙外保温材料燃烧性能不应低于B2级，但现场未能提供材料燃烧性能检测报告，应重新进行检测。 | 建筑市场、质量安全问题责成哈尔滨市建委监督整改，整改结果上报省住建厅。  消防问题由当地消防部门监督，立即整改。 |
| 4 | 恒大城三期49—50# | 建设：哈尔滨市恒大兴业房地产开发有限公司  勘察：黑龙江省林业设计研究院  设计：黑龙江省建设集团建筑设计研究院  施工：江苏江中集团有限公司  监理：黑龙江正信工程管理咨询有限公司  审图：黑龙江恒远建设工程施工图审查有限公司  检测：哈尔滨金大建筑工程质量检测有限公司 | 市场：施工许可证滞后。  质量：1、混凝土柱、墙根部夹渣、孔洞等质量缺陷较多；2、现场随机抽查4组钢筋，未能提供合格证、二次复试报告，提供的其它钢筋的二次复试报告中，未体现钢筋的最大力下伸长率，砌体通常配置的拉结筋连接不符要求；3、地基基础分部未对桩基础子分部进行验收。  安全：建设：内业资料不齐全；监理：监理规划和安全监理实施细则中，对重大危险源管控措施内容不全面、针对性不强，无重大危险源管控方案；施工：1.安全内业资料不齐全；安全专项施工方案内容深度不够、技术含量低，不能指导施工；安全文明施工措施费投入不到位；2.文明施工未能满足安全生产标准化工地创建的要求；3.临时用电严重违反规范要求，无配电室、配电不符合国家现行质量要求且不合格；4.塔吊基础有积水，无排水设施，电源线未固定；5.施工升降机通道门封闭不严；6.脚手架搭设不规范、悬挑梁固定未采用锚固压接；  消防：1.锅炉房采用苯板搭建，违反《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第4.2.2条第1项规定，应拆除重建；2.锅炉房内堆放苯板等杂物，应清除；3.司炉工不会使用灭火器材，应加强培训；4.个别灭火器喷管出现纹裂，应更换；5. 施工现场未设置临时消防给水系统，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.3.4条、5.3.8条规定，应设置临时消防给水系统；6.施工现场部分路段堆放建筑材料，占用消防车道，应清除；7.工人宿舍内电气线路混乱，应进行清理；8.安全网检测报告无燃烧性能检测项目，应补充检测，保证不低于B1级；9.无消防安全管理制度，施工现场未设置临时消防给水系统，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第56.1.4条规定，应补充制定。 | 建筑市场、质量安全问题责成哈尔滨市建委监督整改，整改结果上报省住建厅。  消防问题由当地消防部门监督，立即整改。 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：齐齐哈尔

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齐齐哈尔溪水家园棚改小区及地库 | 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司  中交第一公路工程局有限公司  齐齐哈尔仁达监理咨询有限公司 | 建筑市场：1、建设工程设计合同未备案；2、没有提供管理人员注册证书原件；3、专业分包合同、劳务分包合同没有使用通用合同文本，没在建设主管部门备案；4、技术负责人不在现场，履行了请假手续。  质量：1、钢筋机械连接接头端部未按要求切平；2、地基验槽记录无验槽结论意见；3、施工组织设计编制、审批不严谨，指导性不强。  安全：1、现场缺少重大危险源告知牌2、东侧钢筋作业区防护棚未按标准化设置；3、钢筋作业区开关箱内有私接插座现象，塔吊安全检查记录无检查日期；4、部分监理安全检查缺少回复，有回复报告的缺少复查结果意见；5、基坑深度超过5米，专家论证提出12条完善意见，缺少结论意见。 | 建筑市场：责成当地主管部门了解情况，并整改，报省厅。  质量：责成当地建设主管部门监督整改。安全：无责成当地建设主管部门监督整改 |
| 2 | 齐齐哈尔建华医院老年护理院一期 | 齐齐哈尔建华医院有限公司  南通工泰建设有限公司  黑龙江百信工程监理有限咨询 | 建筑市场：1、勘察、设计合同未备案；2、专业分包合同、劳务分包合同没有使用通用合同文本，没有在建设主管部门备案；3、农民工考勤表没有提供，农民工工资支付表没有提供；4、材料员（刘万平）、质检员（仲伟阳）、施工员（陶勇）不在现场。  质量：  安全：1、临时用电未执行TN-S系统，三级配电两级保护；2、基坑方案未完全按照专家意见进行修改完善，应完善后复审；3、勘察设计合同未备案，专业分包合同未使用专用支付，且未备案；4、现场一名电焊工无证上岗。 | 建筑市场：责成当地主管部门了解情况，并整改，报省厅。  质量：  安全：责成当地建设主管部门监督整改 |
| 3 | 二龙村综合文化活动室 | 龙江县龙江镇人民政府  龙江县广厦建筑工程有限责任公司  齐齐哈尔市博联工程管理有限责任公司 | 建筑市场：1. 项目部管理人员劳动合同、工资发放单没有提供；2.材料设备采购合同，材料设备租赁合同，材料供应合同没有提供；3.施工员不在现场，履行了请假手续。  质量：1、塑窗在砌体上安装用射钉固定；2、工程实体质量检测项目不符合规范要求；3、钢筋隐蔽验收内容不符合规范要求。  安全：1、西侧维护脚手架缺少连墙件；2、塔吊大臂回转半径下，砼搅拌站防护达不到防砸要求，吊钩缺少防脱器；3、监理公司只有两份检查记录，未对该工程下达监理整改通知。 | 建筑市场：责成当地主管部门了解情况，并整改，报省厅。  质量：责成当地建设主管部门监督整改。  安全：责成当地建设主管部门监督整改 |
| 4 | 齐齐哈尔中心城区棚户区改造项目施工 | 黑龙江省鹤城建设投资发展有限公司  江苏省苏中建设集团股份有限公司  齐齐哈尔天成建设工程监理咨询有限公司 | 建筑市场：无  质量：1、现浇混凝土存在涨模、接槎不平整等质量缺陷  安全：1、现场维护电工林中国无建设主管部门核发的操作证。 | 质量：责成当地建设主管部门监督整改。  安全：责成施工单位更换电工 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：牡丹江

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 德远天宸二期工程27# | 建设单位：北京城建北方德远（牡丹江）置业有限公司  勘察单位：黑龙江省牡丹江地质工程勘察院  设计单位：辽宁北方建筑设计院有限责任公司  施工图审查机构：黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司  监理单位：牡丹江市华兴建设监理有限责任公司  检测单位：牡丹江佳铖工程质量检测有限公司  施工总承包单位：北京城建北方建设有限责任公司 | 建筑市场：无  质量：1、未提供桩基础内业资料。2、未提供桩基础检测报告。3、未提供混凝土试块抗压强度试验报告。4、未提供砂浆试块抗压强度试验报告。5、未提供电渣压力焊工艺试验报告。6未提供见证取样台账。7、未提供基础分部工程验收资料。  安全：1、塔吊漏电保护参数过大。2、平网直挂不合格，首层未挂满，平网隔层设置过大。3、脚手架无护身栏杆。4、现场工人安全帽质量不合格（竹质安全帽）。5、施工组织设计未审批。  消防：1、临时消防泵房及配电间缺少消防应急照明。 | 处理意见：所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |
| 2 | 工程名称：牡丹江世贸外滩二期三区32# | 建设单位：牡丹江世贸新城房地产开发公司  勘察单位：黑龙江省牡丹江地质工程勘察院  设计单位：中国建筑技术集团有限公司  施工图审查机构：哈尔滨同舟审图公司  监理单位：鸿庆工程管理有限公司  检测单位：牡丹江市科研建筑工程质量检测有限公司  施工总承包单位：大连博源建设集团有限公司 | 建筑市场：无  质量：1、未提供地基验槽记录。2、未提供混凝土试块抗压强度试验报告。3、未提供钢筋进场复试报告。4、未提供电渣压力焊工艺试验报告。5、混凝土标养试块留置组数不足。6、未提供基础分部工程验收资料。7、无巡视记录。8、无平行检验记录。9、未设置样板间。10、未编制标准化施工方案。  安全：1、脚手架横杆设置不全，个别距离点过远。2、剪刀撑设置不规范，有悬空设置现象。3、连墙件设置较少。4、密目网未全封闭。5、未设置安全通道。6、未设置水平网。7、接地体使用螺纹钢。8、公司未检查。9、施工机具无管理资料。10、指挥、司索、电工证未见。  消防：1、消防设计备案未办理。2、现场消防理石管网正在铺设。3、消防安全标识缺失。 | 处理意见：所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |
| 3 | 工程名称：牡丹江市第八中学迁建项目 | 牡丹江建设单位：市第八中学0  勘察单位：牡丹江市明月岩土工程有限公司  设计单位：牡丹江市民用勘察设计研有限公司  施工图审查机构：牡丹江市宏强建设工程施工图审查有限公司  监理单位：牡丹江市华兴建设监理有限责任公司  检测单位：牡丹江佳铖工程质量检测有限公司  施工总承包单位：昌建建设集团有限公司 | 建筑市场：农民工工资表未签字。  质量：无  安全：1、脚手架剪刀撑未通高设置。2、缺少小横杆。3、密目网未完全封闭。4、临时电没有PE线。5、钢筋加工区工人未带安全帽。  消防：1、未接入临时消防用水，未铺设临时消防管线。2、现场无防火安全标识。 | 处理意见：所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |
| 4 | 工程名称：牡丹江市新泰锦绣城3号棚户区改造项目24# | 建设单位：牡丹江市新泰房地产开发有限公司  勘察单位：黑龙江省牡丹江地质工程勘察院  设计单位：牡丹江市三江建筑设计院有限公司  施工图审查机构：牡丹江市宏强建设工程施工图审查有限公司  监理单位：哈尔滨市机械建设工程监理公司第一分公司  检测单位：牡丹江市盛业工程质量检测有限公司  施工总承包单位：牡丹江三阳建筑安装工程有限公司 | 建筑市场：无  质量：1、未提供混凝土试块抗压强度试验报告（7月3日后）。2、未提供填充墙气体植筋记录，锚固力检测报告。3、未提供设置样板间。4、未编制标准化施工方案。5、填充墙拉结筋有截断现象。6、抽查24号楼一层24交B-E混凝土回弹值25.9mpa，设计强度为C30。  安全：1、悬挑脚手架剪刀撑未连续设置。2、脚手架无护身栏杆。3、脚手架局部缺少立杆，部分为单排脚手架。4、侧立面局部缺少水平防护。5、多处楼梯无防护。6、架子工证件过期。7、主体10楼模板支撑验收只有一次。8、司索信号工证件不足。  消防：1、个别临时消防泵功率不足，临时室外消防用水流量小。2、一处二级配电柜与在建工程防火间距不足。3、现场防火安全标识缺失。 | 处理意见：所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：佳木斯市

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天福城D（一） | 佳木斯金时利房地产开发有限公司  [黑龙江省佳木斯地质工程勘察院](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=aa47aade-6db7-4f0b-a4a6-9790ad0274a9)  [大连新华兴建筑设计有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=aa47aade-6db7-4f0b-a4a6-9790ad0274a9)  佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司  [黑龙江恒远工程管理有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=aa47aade-6db7-4f0b-a4a6-9790ad0274a9)  佳木斯市永红建筑工程质量检测公司  [桐庐富春建工集团有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=aa47aade-6db7-4f0b-a4a6-9790ad0274a9) | 建筑市场：虽有法人授权委托书和承诺书，但没有签署年月日，并且七方责任主体全包括格式化，不知承诺书是哪项责任主体。  质量：1、局部砼有麻面等缺陷；2、无沉降观测记录；3、监理旁站记录内容与相片不符。  安全生产：1、安全通道未设置标识牌；2、水平安全网内杂物过多；3、缺少一名安全员。 | 住建局监督立即整改，限期整改完毕，整改结果报住建厅。 |
| 2 | 四海嘉苑 | 佳木斯新时代  佳木斯建筑设计研究院  [佳木斯建筑设计研究院](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=d0a4dd7e-2de6-46f3-aaa9-2e22b670d6b5)  佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司  [佳木斯东方监理有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=d0a4dd7e-2de6-46f3-aaa9-2e22b670d6b5)  佳木斯市三江工程质量检测公司  [佳木斯建成建筑有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=d0a4dd7e-2de6-46f3-aaa9-2e22b670d6b5) | 安全生产：1、安全员请假未办理手续。 | 住建局监督立即整改，限期整改完毕，整改结果报住建厅。 |
| 3 | 天福城A区1# | 佳木斯金都国际房地产开发有限公司  [黑龙江省佳木斯地质工程勘察院](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=51d5ec91-599b-4017-be07-66d46757d13b)  [北京京业国际工程技术有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=51d5ec91-599b-4017-be07-66d46757d13b)  佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司  [佳木斯市正信工程监理有限责任公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=51d5ec91-599b-4017-be07-66d46757d13b)  佳木斯佳大工程质量检测有限公司  [福建省永同达建筑工程有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=51d5ec91-599b-4017-be07-66d46757d13b) | 质量管理：1、未见同条件拆模试块报告；2、拆模未审批，已拆至一层，内外业脱节；3、经纬仪等仪器无检定证书。  安全生产：1、临边应当加强防护二层；2、二层悬挑间距过小不规范。 | 住建局监督立即整改，限期整改完毕，整改结果报住建厅。 |
| 4 | 富锦市新东方学校扩建工程 | 富锦市新东方学校  [佳木斯市四维建筑设计有限责任公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=092ab879-86b7-4a83-b0dd-a2e970fd98df)  [大连新华兴建筑设计](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=092ab879-86b7-4a83-b0dd-a2e970fd98df)有限公司  佳木斯宜达建筑工程咨询有限公司  [佳木斯合林工程监理有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=092ab879-86b7-4a83-b0dd-a2e970fd98df)  富锦市方圆建筑工程质量检测公司  [富锦市华夏建筑工程有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=092ab879-86b7-4a83-b0dd-a2e970fd98df) | 建筑市场：在检查组到现场前两天，才办理施工许可证。  质量管理：1、局部砼楼板有细小裂缝；2、局部砌体竖向灰缝饱满度差；3、未按图纸要求，设置无障碍卫生间及楼梯间扶手；4、监理通知单编号混乱，监理日记记录不及时；5、监理未留存影像记录。  安全生产：1、脚手架基础未砌筑悬空；2、现场文明施工应加强；3、塔吊拆除作业中安拆单位与使用单位未签订协议。 | 住建局监督立即整改，限期整改完毕，整改结果报住建厅。 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：大庆

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唯美康城居住区14# | 黑龙江省联力房地产开发有限公司  江苏南通二建集团有限公司  大庆市瑞兴工程监理有限公司 | 建筑市场：1、非国有资金投资项目直接发包备案，没有具体的招投标手续；2、项目部管理人员资格证书原件没有提供，质押在大庆开发区管委会。  质量：1、隐蔽验收记录中钢筋隐蔽验收内容、苯板粘贴面积不符合规范要求；2、电梯间吸音棉未按设计要求施工；3、分部工程质量验收把关不严，资料核查不准确、工程实体检验项目不符合规范要求；4、桩基础验收划分层次不符合规范要求。  安全：1、总配电箱内各分路漏电保护器不符合可见分断点的规范要求，应采用透明壳体的电气元件；2、监理公司安全生产承诺书无日期；3未提供项目部管理人员证书原件。 | 建筑市场：责成当地主管部门了解情况，并整改，报省厅。  质量：责成当地建设主管部门监督整改。  安全：责成当地建设主管部门监督整改 |
| 2 | 大庆齐鲁商业金融中心A栋商业楼 | 黑龙江省城聚房地产开发有限公司  江苏兴厦建设工程集团有限公司  大庆大豪工程建设监理有限公司 | 建筑市场：1、工程支付款凭证没有提供；2、招投标文件、招标公告为光盘资料，现场无法观看；3、项目经理刘俊智请假看病，有请假手续（17.8.8-17.8.18），质检员刘树鑫陪同刘俊智回老家看病，没履行请假手续。  质量：1、土方回填不符合规范要求，未按要求分层夯填，未检测回填土压实度；2、未按设计要求设置后浇带；3、监理把关不严，验收资料核查不细，不能严格按旁站监理方案实施旁站监理；4、现浇混凝土施工缝留设位置不符合规范要求。  安全：1、现场文明施工较差，物料堆放混乱；2、所有电源箱均缺少电路图；3、一楼滚梯井临边防护缺少安全立网和踢脚板，与临边防护方案不符，二楼临边无防护措施，存在安全隐患；4、未见满堂脚手架支撑体系施工方案，满堂架缺少铁鞋或垫板；5、施工、监理单位未留存安全生产承诺书。 | 建筑市场：责成当地主管部门了解情况，并整改，报省厅。  质量：责成当地建设主管部门监督整改。  安全：责成当地建设主管部门监督整改 |
| 3 | 绿城御园项目12# | 绿城恒基（大庆）置业有限公司  中国建筑一局（集团）有限公司  黑龙江省建筑标准设计研究院有限公司 | 建筑市场：1、项目部管理人员注册证书原件没有提供，工资发放单没有领款人签字；2、工程支付款凭证没有提供。  质量：1、验槽记录无设计单位签章和设计项目负责人签认；2、钢筋、防潮层隐蔽工程验收记录不符合规范要求；3、分部工程资料验收时，未按规范要求进行资料核查和观感质量检查；4、项目监理机构管理混乱。中标监理人员不在项目任职，总监理工程师在未办理变更及交接的情况下擅自离岗，现场拟接任总监不具备注册监理工程师资格。各岗位人员不能认真履行职责，存在由资料管理人员代为签署验收文件现象。  安全：1、所有电源箱漏电保护器均无法满足可见分断点的规范要求，应采用透明壳体电器元件，4#-5#楼之间一处木工作业区开关箱有私接电源现象；2、现场道路硬化不彻底，拆除的模板堆放杂乱； 3、脚手架小横杆设置不规范，离主节点过远；4、部分安全技术交底无交底人签字；5、现场维护电工无建设主管部门核发的操作证。 | 质量：责成当地建设主管部门监督整改。  安全：责成当地建设主管部门监督整改责成当地建设主管部门监督整改 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：鸡西

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称:跃进佳园棚户区项目二期工程26# | 建设单位:：北京泛华置业有限公司  勘察单位：黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司  设计单位：黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司  施工图审查机构：鸡西市正信施工图审查有限公司  监理单位：黑龙江恒远工程管理有限公司  检测单位：鸡西市正大工程质量检测有限公司  施工总承包单位：黑龙江省宏威建筑工程有限公司 | 建筑市场：安全员吴树海非中标人员，未变更。  质量：1、未提供砂浆试块抗压强度试验报告。2、未提供钢筋焊接工艺试验报告。3、未提供钢筋焊接试验报告。4、未提供填充墙砌体植筋锚固力检测报告。5、见证取样台账见证员取样员未签字。6、地基验槽记录建设、设计单位未签字盖章，勘察单位未盖章。7、地基基础分部验收记录勘察设计单位未盖章。8、2单元1楼楼梯板混凝土几何尺寸超偏差。9、砌体砂浆不饱满，直通缝，填充墙顶部未斜砌。10、21号楼一层迎土外墙未按要求采用抗渗混凝土（c30p6）。11、未设置样板间。  安全：1、脚手架缺少水平横杆，剪刀撑未连续设置，个别搭接尺寸不足，连墙件数量不足，个别纵向水平杆未正确搭接。2、卸料平台与脚手架相连，脚手架无防护杆。3、首层未设置水平网。4、现场施工材料堆放较乱，清理不及时。5、司索、信号工、电工、架子工证件未复审。6、无法人与项目负责人《安全生产责任书》无岗位《安全生产责任状》。7、模板，脚手架管理资料未见。  消防：1、消防安全制度等内业资料缺少。2、现场无防火安全标识。 | 处理意见：所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |
| 2 | 工程名称：小恒山幼儿园 | 建设单位：鸡西市恒山区恒园投资有限公司  勘察单位：黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司  设计单位：中嘉城建设计有限公司  施工图审查机构：黑龙江省盛烨施工图审查咨询有限公司  监理单位：鸡西市银建工程建设监理有限公司  检测单位：鸡西市大正工程质量检测有限公司  施工总承包单位：齐齐哈尔中远市政工程有限公司 | 建筑市场：无  质量：1、未提供地下室外墙防水材料、保温材料合格证，型式检验报告，进场复试报告。2、未提供砂浆配合比试验报告。3、未提供双面搭接焊、电渣压力焊工艺试验报告。4、一层顶个别混凝土几何尺寸偏差。5、基础外墙作法未完成。6、未设置样板间。  安全：1、脚手架不符合规范要求：基础不合格，内外立杆不对称，无扫地杆，无剪刀撑，未超过作业层一步架，且低于作业层。2、卸料平台与脚手架搭接在一起。3、临时用电无PE线。4、密目网未完全封闭，首层无密目网。5、二层临边无防护。6、楼梯临边无防护。7、架子工证件过期。8、项目部对工程安全检查次数不足，专职安全员无任何检查记录。9、现场无重大危险源公示。  消防：1、现场无防火安全标识。2、临时消防水源未设置室外消火栓口。3、消防安全制度等内业资料缺少。 | 处理意见：所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |
| 3 | 工程名称：鸡西矿业集团总医院附属用房工程 | 建设单位：鸡西矿业集团总医院  勘察单位：黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司  设计单位：黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司  施工图审查机构：黑龙江省盛烨施工图审查咨询有限公司  监理单位：鸡西市圣龙建设监理有限公司  检测单位：  施工总承包单位：鸡西龙煤矿山建设有限公司 | 建筑市场：未见农民工工资支付表。  质量：无  安全：1、脚手架用钢管作悬挑，立杆压力作用在扣件上，剪刀撑未连续设置，卸料平台与脚手架固定在一起。2、基坑临边局部无防护栏杆。3、一楼地下室楼梯一水平洞口无防护。4、楼梯临边无防护。5、电梯井口防护不合格。6、现场无九牌一图。7、无重大危险源公示。8、塔吊司机、司索信号工证件过期。9、无公司检查记录，无项目负责人组织检查记录。  消防：1、宿舍、办公用房等临时建筑构件燃烧性能等级不满足要求。2、缺少防火安全标识。 | 处理意见：所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |
| 4 | 工程名称：二道河子社区综合服务中心建设项目 | 建设单位：鸡西市恒山区恒园投资有限公司  勘察单位：黑龙江龙煤矿业工程设计研究院有限公司  设计单位：中嘉城建设计有限公司  施工图审查机构：黑龙江省盛烨施工图审查咨询有限公司  监理单位：鸡西市银建工程建设监理有限公司  检测单位：鸡西市大正工程质量检测有限公司  施工总承包单位：鸡西大晋建筑通讯工程有限公司 | 建筑市场：项目负责人、技术负责人、质量员变更，未到行政主管部门备案。  质量：1、未提供电渣压力焊工艺试验报告。2、未提供填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。3、未提供基础分部工程验收资料。4、钢筋隐蔽工程验收记录无具体隐蔽内容。5、部分砌体顶部未斜砌、顶部未顶紧。6、个别砌体灰缝有通缝。7、个别墙体交界处未咬槎。G-1\*5-6轴。8、未设置样板间（件）。  安全：1、地下室楼梯临边少一道防护栏杆。2、电梯井口防护不合格，电梯井内缺少软防护。3、4个卸斜平台与脚手架固定在一起，应立即拆除。4、脚手架（侧面）发生沉降，缺少横向扫地杆。5、无重大危险源公示。6、架子工闫福金、张利证件过期、未审核、未换证。7、司索信号工证未见。8、无公司检查记录，无专职安全员检查记录。9、要求对脚手架进行观测，并由技术人员验算是否能够继续使用。若可继续使用给出加固措施，若不能继续使用立即拆除。  消防： 1、现场无防火安全标识。2、临时消防水源未设置室外消火栓口。 | 处理意见：所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：双鸭山市

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双鸭山市尖山区疾病防控中心 | 双鸭山市尖山区疾病防控中心  [双鸭山市工程勘察设计院](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=cd4178f9-17d0-4927-a3de-d9b6eb2dd191)  [双鸭山市建筑设计院](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=cd4178f9-17d0-4927-a3de-d9b6eb2dd191)  双鸭山市双友施工图审查有限责任公司  [鹤岗安泰建设监理有限责任公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=cd4178f9-17d0-4927-a3de-d9b6eb2dd191)  双鸭山市鹏信建设工程质量检测有限公司  [双鸭山懿福川建筑安装有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=cd4178f9-17d0-4927-a3de-d9b6eb2dd191) | 质量：1、标养箱温度34.4℃，不符合标养条件；2、7月14日成型的基础砼标养试块超期未送检，7月21日成型的砼标养试块未在砼试块台账里记载；3、未见经纬、水准仪检定证书。  安全：1、钢筋作业区无防护棚；2、电工证书无效；3、现场无硬化，有积水。 | 立即整改，限期整改完毕。 |
| 2 | 双鸭山市铁西小学 | 双鸭山市棚户区改造办公室  [双鸭山市工程勘察设计院](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=cd4178f9-17d0-4927-a3de-d9b6eb2dd191)  [黑龙江东城建筑设计有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=de87ea8a-1f67-4b3d-ab4b-cfcc0b34a834)  双鸭山市双友施工图审查有限责任公司  [双鸭山市北冠工程建设监理有限责任公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=cd4178f9-17d0-4927-a3de-d9b6eb2dd191)  双鸭山市鹏信建设工程质量检测有限公司  [双鸭山华天建筑工程有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=cd4178f9-17d0-4927-a3de-d9b6eb2dd191) | 安全：1、二层无防护，未设水平安全网；2、搅拌机人员证件失效；3、首层防护封闭不严密。 | 立即整改，限期整改完毕。 |
| 3 | 双鸭山市光明小区二期工程 | 双鸭山市大地城市建设开发投资有限公司  [双鸭山市工程勘察设计院](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=4214b801-8d58-433b-9982-a84760a48e70)  [北京龙安华诚建筑设计有](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=4214b801-8d58-433b-9982-a84760a48e70)限公司  双鸭山市双友施工图审查有限责任公司  [双鸭山北冠工程建设监理有限责任公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=4214b801-8d58-433b-9982-a84760a48e70)  集贤县宏泰建设工程质量检测有限公司  [黑龙江金硕建筑安装有限公司](http://111.40.23.65:8093/cip/promiseShareAction_queryInfo.action?permitId=4214b801-8d58-433b-9982-a84760a48e70) | 安全：1、现场变压器未做硬防护，不严密；2、材料堆放未设标识牌；3、现场危险区域安全警示牌挂设不齐全。 | 立即整改，限期整改完毕。 |
| 4 | 中国农业银行黑龙江省分行农垦友谊县支行 | 中国农业银行股份有限公司友谊县支行  佳木斯市四维建筑设计有限公司  黑龙江农垦勘测设计研究院  双鸭山市双友施工图审查有限责任公司  黑龙江农垦新达工程监理有限公司  双鸭山市鹏信建设检测公司  黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 建筑市场：技术负责人、质量员、施工员均不在现场，也没有履行请假手续。  质量：1、局部砼柱有麻面缺陷；2、构造柱根部箍筋未加密；3、现场无标养设施；4、卫生间上返梁未与楼板有效连接；5、现场砂浆搅拌无计量器具；6、基础分部验收无勘察、设计单位签字盖章，无验收日期；7、无同条件拆模试块报告。  安全：1、二层临边防护搭设不严密；2、安全通道不畅通；3、卸料平台不规范，立即拆除；4、临时用电一箱多用。 | 立即整改，限期整改完毕。 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：七台河

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称：林苑之星小区C区2# | 建设单位：七台河和盛房地产开发有限公司  勘察单位：七台河市凯森工程勘察有限公司  设计单位：黑龙江省铭建工程设计有限公司  施工图审查机构：黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司  监理单位：鸿庆工程管理有限公司  检测单位：七台河市旗建工程质量检测中心  施工总承包单位：七台河市鑫成建筑安装有限责任公司 | 建筑市场：无  质量：1、无监理单位见证取样台帐。2、旁站记录无针对性。3、平行检验无检验数据。4、2017-004号监理通知单施工单位未回复。5、无填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。6、本工程存在质量常见问题。  安全：1、脚手架不符合规范要求。2、作业层有探头板，且脚手板未锁定。3、塔吊基础存水。4、总配电漏保参数不符，塔吊参数大。5、外墙保温作业人员未教育、交底。6、架子工张风、韩成林、王永海证书过期。7、无危险性较大分部分项工程清单，现场无重大危险源提示。  消防：1、现场缺少防火安全标识。2、消防内业材料不完善。 | 所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |
| 2 | 工程名称：七台河市人民医院整体改扩建项目临床培训基地综合楼 | 建设单位：七台河市人民医院  勘察单位：七台河市市政建筑勘察设计院  设计单位：黑龙江省北方设计院  施工图审查机构：双鸭山市双友施工图审查有限责任公司  监理单位：哈尔滨鸿翔建设工程项目管理有限公司  检测单位：七台河市旗建工程检测中心  施工总承包单位：南通市达欣工程股份有限公司 | 建筑市场：无  质量：无  安全：1、外墙作业脚手板有探头板。  消防：1、临时消防管线供水速度慢。 | 所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |
| 3 | 工程名称：七台河七煤医院扩建综合楼项目 | 建设单位：七台河七煤医院有限公司  勘察单位：牡丹江明月岩土工程有限责任公司  设计单位：山东省建筑设计研究院  施工图审查机构：黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司  监理单位：哈尔滨鸿翔建设工程项目管理有限公司  检测单位：七台河市旗建工程质量检测中心  施工总承包单位：北京建工博海有限公司 | 建筑市场：无  质量：无  安全：1、架子工从云龙证件过期。2、平网有开扣现象，立即恢复。  消防：1、临时室内消火栓尚未铺设。2、消防安全制度等业内材料不完善。 | 所发现问题限三个工作日内整改完毕，由当地建设主管部门监督整改，整改完毕统一上报省厅。 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：鹤岗市

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹤岗市滨河南小区二标段 | 鹤岗市棚户区改造办公室  鹤岗市华泰工程勘察有限责任公司  黑龙江东城建筑设计有限公司  哈尔滨市筑友质量检测中心  黑龙江省标准设计研究院有限公司  鹤岗市工程质量检测中心  黑龙江省龙泰建筑安装工程有限责任公司 | 建筑市场：无  质量：1.监理日记、旁站记录内容不够详细，问题部位不清；2.标准化施工方案编制不详细、不具体，没有指导性和可操作性；3.预制构件（水箱框）尺寸存在偏差；4.局部存在跑浆现象；5.箍筋绑扎存在个别尺寸偏差、移位问题。  安全：1.开关箱内保护零线未连接，未做重复接地。2.员邢学林C证（黑建安C（2012）0900379）到期未检。3.作业人员（塔吊司机姜立东）证件到期未检。4.电工证件失效。5.板支撑系统缺少水平杆。  消防：1、施工现场未设置临时消防给水系统，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.3.4条规定，应设置临时消防给水系统。2、缺少灭火演练记录。 | 质量、安全：由当地建设行政主管部门监督，立即整改。  消防：由当地消防部门监督，立即整改。 |
| 2 | 校园街1#住宅楼 | 鹤岗市盛大房地产开发有限公司  黑龙江省佳木斯地址工程勘察院  黑龙江建研建筑设计有限公司  哈尔滨筑有施工图审查有限公司  鹤岗市安泰建设监理有限责任公司  鹤岗市工程质量检测中心  鹤岗市通元建筑工程有限公司 | 建筑市场：无  质量：砼观感质量不好，存在胀模现象。  安全：1. 在建工程塔吊东南方向存在外电架空线路，未见相关数据。2.塔吊开关箱未做重复接地。3.新入场特种作业人员（塔吊司机陆红伟、电工纪玉金）未开展安全继续教育。  消防：1.消防安全管理制度不全，消防安全技术交底内容不全。2.对施工人员进行消防安全教育培训无记录（只有图片），不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.1.7之规定 | 质量、安全：由当地建设行政主管部门监督，立即整改。  消防：由当地消防部门监督，立即整改 |
| 3 | 鹤岗市热力公司调供热四期调度中心及消防泵房工程 | 鹤岗市热力公司  鹤岗市华泰工程勘测有限责任公司  鹤岗市建筑设计院  鹤岗市筑友施工图审查有限责任公司  鹤岗市安泰建设监理有限责任公司  鹤岗市工程质量检测中心  黑龙江双兴市政工程有限责任公司 | 建筑市场：勘察、设计未招标（已处罚）。  质量：1.标准化施工方案编制不详细、不具体，没有可操作性；2.作业层砼养护不好，局部有裂纹。  安全：1.临时用电塔吊开关箱未做重复接地。2.东侧架体缺少连墙件，立即按规范要求和专项方案搭设，确保架体稳定。3.司机（房瑞琴）证件到期未检。4.塔吊安装无审批手续。5.电工（闫善军）无安全继续教育。  消防：1．施工现场未设置临时消防给水系统，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.3.4条、5.3.8条规定，应设置临时消防给水系统；2.施工现场灭火器数量不足，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.2条规定,应配齐配足灭火器。3.施工单位未制定防火技术方案，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.1.6之规定4.施工单位制定的消防安全制度不全，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.1.4之规定。5.监理单位未对阻燃管进行入场检验。 | 建筑市场：已处罚  质量、安全：由当地建设行政主管部门监督，立即整改。  消防：由当地消防部门监督，立即整改 |

地市：鹤岗市萝北县

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| 4 | 鹤岗边防支队太平沟派出所营房建设项目 | 黑龙江省博荟建筑装饰工程有限公司 | 建筑市场：  质量：已完工，未下整改单。  安全：已完工，未下整改单。  消防：内装修结束，待验收。未发现施工现场问题 |  |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：黑河市

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑河市委党校教学新址（BT）工程 | 中国共产党黑河市委员会党校  哈尔滨新中巴岩土工程勘察有限公司  黑龙江省建设集团建筑设计研究院有限公司  哈尔滨市筑有施工图审查有限责任公司  黑河市宏信建设监理有限责任公司  黑河市恒基工程质量检测有限责任公司  黑河市蓝竣建筑工程有限公司 | 建筑市场：无  质量：1.砼养护不到位，存在裂缝；2.钢筋加工作业区未采取防雨防锈措施，有部分钢筋锈蚀严重。  安全：1.北侧脚手架架体上堆放建筑材料，立即清除。2.通道未按规范搭设。3.二层楼梯临边、平台临边未搭设防护。4.福海证件到期、未检。5.特种作业人员（电工李福海、塔吊司机韩宝富）无安全继续教育。6.临电方案编制非电气工程师编制。  消防：1．施工现场未设置临时消防给水系统，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.3.4条、5.3.8条规定，应设置临时消防给水系统；2.易燃易爆物品和其他物品混合存放在一个库房，未设置严禁明火标志，库房内设置临时床铺，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.2.2条规定，易燃易爆物品应单独存放在专用库房内；应取消临时床铺。3.施工现场灭火器数量不足，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.2条规定,应配齐配足灭火器。  4.防火重点部位缺少防火警示标示，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.4.1条规定5.施工单位未制定防火技术方案和灭火应急疏散预案，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.1.5和6.1.6之规定 | 质量、安全：由当地建设行政主管部门监督，立即整改。  消防：由当地消防部门监督，立即整改 |
| 2 | 黑河市中房尚城一期工程1# | 黑河市中房房地产开发有限弓虽  黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院  黑龙江省铭建工程设计有限公司  黑河市恒远建设工程施工图审查事务所有限公司  黑河市宏信建设监理有限责任公司  黑河市恒基工程质量检测有限责任公司  黑河市昌合建筑工程有限公司 | 建筑市场：无  质量：  1.钢筋作业加工区未采取有效防水防锈措施，导致部分钢筋锈蚀；2.钢筋绑扎箍筋存在间距过大、漏绑现象；3.监理日记及旁站记录，记录内容不详细。  安全：1．塔吊回转半径内二级配电箱未搭设防砸棚。2．塔吊开关箱周边堆放杂物，立即清除。3．木工作业区内二级配电箱内，未连接保护零线。4．特种作业人员杨金伟无安全继续教育和技术交底。5．赵清磊缺少项目部级安全教育。6．脚手架专项施工方案中缺少主要数据高度值。7．未见项目经理巡检记录。  消防：1.临时消火栓系统消防水池容量为6立方米，消防水泵流量、扬程不够，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.3.6条、5.3.9条规定，应设置不小于198立方米的消防水池；应更换消防泵。2.施工现场灭火器数量不足，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.2条规定,应配齐配足灭火器。3.施工单位未制定施工现场防火技术方案和灭火应急疏散预案，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.1.5和6.1.6之规定，4.施工单位未对施工人员进行消防安全教育培训，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.1.7之规定 | 质量、安全：由当地建设行政主管部门监督，立即整改。  消防：由当地消防部门监督，立即整改 |
| 3 | 黑河市龙江一号沿江文化商旅生态居住综合社区 | 黑龙江省恒珲房地产开发有限公司  黑龙江省建筑设计研究  院黑龙江省建筑设计研究院  黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司  黑河市宏信建设监理有限责任公司  黑河市恒基工程质量检测有限责任公司  哈尔滨大东集团股份有限公司 | 建筑市场：无  质量：  1.钢筋作业区未采取有效防水防锈措施，大量箍筋锈蚀，且箍筋堆放区存在水管漏水问题，致使钢筋锈蚀严重；2.未及时填写监理日记。  安全：1. 未见1#塔吊（黑AA—T06750）审批手续。2．未见多塔作业专项方案（现场2台塔吊作业、作业半径交叉）。3．地库模板支撑系统缺少扫地杆。4．地库模板支撑系统梁下扣件受力。5．钢筋套丝机开关箱未做保护接地。  消防：1.施工现场灭火器数量不足，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.2条规定,应配齐配足灭火器。2.防火重点部位缺少防火警示标示，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.4.1条规定。 | 质量、安全：由当地建设行政主管部门监督，立即整改。  消防：由当地消防部门监督，立即整改 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：黑河市嫩江县

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称  面积（㎡） | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| 4 | 嫩江县希望新村二期B地块4# | 嫩兴房地产开发有限公司  黑龙江省第一水文地质工程地质勘察院  嫩江县建筑设计院  黑河市恒远建筑工程施工图审查事务所有限公司  嫩江县容大建设监理有限公司  嫩江县恒兴建筑工程质量检测有限责任公司  嫩江县嫩兴建筑有限公司 | 建筑市场：无  质量：  1．二层楼顶砼养护不到位，有裂纹；2.二层构造柱钢筋有移位现象；3.二层楼板浇筑存在局部踩踏、有脚印现象；4.三层阳台板砼浇筑存在局部厚度不足现象。  安全：1．临时用电切断机开关箱内保护零线未连接。2．临时用电钢筋切断机开关箱内一箱多机（两台设备）。3．未见特种作业人员（电工杨福庆、塔吊司机刘付军）安全继续教育和安全技术交底。4．脚手架专项方案中缺少数据高度值。  消防：1.施工现场灭火器数量不足，现有的灭火器属于报废范围，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第5.2.2条规定,应配齐配足符合标准要求的灭火器2.施工单位未制定施工现场防火技术方案不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第6.1.5之规定。 | 质量、安全：由当地建设行政主管部门监督，立即整改。  消防：由当地消防部门监督，立即整改 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：绥化市

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 黑龙江省烟草公司绥化市公司卷烟物流配送中心 | 黑龙江省烟草公司绥化市公司  黑龙江北方有色建设有限责任公司  哈尔滨天宸建筑设计有限公司  黑龙江大兴城乡建设施工图审查有限公司  绥化市工程建设监理有限公司  绥化市兴达建筑工程质量检测有限公司  哈尔滨三建工程有限责任公司 | 市场：1.“九牌一图”农民工权益告知、农民工投诉未在醒目位置悬挂。  质量：1.高度大于4米的填充墙未按设计要求设置混凝土梁；2.填充墙拉结筋间距不符合设计要求；3.标养室湿度控制不符合要求；4.∮14钢筋无出厂合格证及二次复试报告；5.砌体构造柱钢筋安装不规范。  安全：1.建筑主体脚手架外防护局部密目网封闭不严密，脚手架顶层局部缺少大横杆。2.施工现场部分砌块堆放高度超过1.6m。 | 立即整改,责成当地建设局进行监督，依法依规处理，并及时上报。及时上报。 |
| 5 | 华德秀府二期工程二标段 | 绥化市人和房地产开发有限公司  黑龙江省松花江林业勘察设计院  中嘉城建设计有限公司  黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司  绥化市工程建设监理有限公司  绥化市兴达建筑材料检测有限公司  绥化亿达建筑工程有限公司 | 市场： 1.现场未悬挂“九牌一图”；2.现场未提供材料设备采购、租赁支付凭证原件。  质量：1.大于2.1米门窗洞口混凝土柱漏设；2.标养试块留置数量不足；3.填充墙砌体个别部位存在混凝土砖和轻集料砌块混砌现象。  安全：1.主体东北侧一至三层楼梯临边缺少一道水平防护栏杆，二层、三层东北侧水平预留管道口未进行防护，三层东侧临边防护少一道水平防护栏杆，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）的相关要求。2.脚手架距地面二步架高度内未进行全封闭防护，脚手架北侧未设置水平拉接，采用从下向上斜拉接，不符合相关规定要求。 3.建筑电工柳凤春，未按住建部文件规定，参加年度安全教育培训。 | 立即整改,责成当地建设局进行监督，依法依规处理，并及时上报。 |
| 6 | 金鼎海天国际大酒店 | 绥化市华天酒店管理有限公司  黑龙江北方有色建设有限责任公司  黑龙江省北方建筑设计院  黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司  绥化市工程建设监理有限公司  绥化市兴达建筑工程质量检测有限公司  黑龙江省建安建筑安装工程集团有限公司 | 市场： 1.现场未提供施工单位项目班子成员及分包单位现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、职称证书、岗位证书、工资发放单原件；2.现场未提供劳务分包款支付凭证；3.现场未提供农民工工资支付表；4.施工开工时间2016年5月1日早于施工许可证签发时间2016年8月4日；5.“九牌一图”内容不完善，缺农民工权益告知、农民工投诉等内容。  质量：1.混凝土地面平整度较差，踩踏痕迹较多；2.楼梯施工缝留置错误，踏步缺棱断角现象较多；3.标养箱不能满足养护试件数量的要求；4.现场部分钢筋无出厂合格证及二次复试报告；5.楼梯间混凝土工程跑浆涨模现象较多，观感较差。  安全：1.生活区卫生间内卫生较差，工人宿舍设置通铺，未满足住建部《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质〔2014〕111号）的文件要求。2.地面通向一楼安全通道临边防护，缺少一道水平防护栏杆；一楼临近钢筋加工区部位临边无防护设置，二楼悬挑檐临边无防护设置，二楼至一楼大厅临边防护两道防护栏杆间距约1m，脚手架塔吊部位多处密目网封闭不严。安全防护未满足相关规定要求。3.钢筋加工区弯曲机一个开关箱前有障碍物，另一开关箱门损坏，不符合规范相关要求。4.施工现场消防设施设置，未满足施工现场消防安全规范的相关要求。5.监理单位未及时对主体二楼临边无防护等安全隐患情况，下达书面指令。 | 立即整改,责成当地建设局进行监督，依法依规处理，并及时上报。 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：绥化市

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| 7 | 望奎县人民医院内儿外科重点专科楼暨住院综合楼建设项目 | 望奎县人民医院  哈尔滨现代岩土工程勘察有限责任公司  哈尔滨市建筑设计院  黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司  绥化市工程建设监理有限公司望奎分公司  望奎县广龙检测中心  望奎县第二建筑工程公司 | 市场： 1.“九牌一图”农民工权益告知未在醒目位置悬挂；2.施工开工时间2017年6月13日早于施工许可证签发时间2017年6月22日。  质量：1.混凝土标养试件留置数量不足；2.施工内业部分内容填写不规范；3.部分钢筋进场未及时验收、复试。  安全： 1.脚手架第一步立杆采用扣件连接，使用Ф6.5mm圆钢作为连墙件的预埋件，不符合脚手架安全技术规范的相关要求。2.悬挑接料平台无专项设计方案，使用钢丝绳作为主要固定手段，作为固定接料平台支架的支撑体系与脚手架连接，不符合建筑施工高处作业安全技术规范的相关规定。3.楼梯临边防护缺少一道防护栏杆，三楼防护栏杆脚手架连接，脚手架底屋三步架之内未设置立面防护密目网，不符合建筑施工高处作业安全技术规范的规定。4.未设置总配电室，总配电柜属于用分配电箱改造，不符合施工现场临时用电安全技术规范的相关要求。5. 监理单位未对脚手架、临时用电、悬挑接料平台设置中存在的严重安全隐患下达书面指令。6.项目负责人孟祥凤（黑223141425313），未组织安全教育、安全技术交底及安全隐患排查工作，未组织模板支架等使用前验收工作，没有履行安全生产管理职责，依据《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》给予累记10分。 | 立即整改,责成当地建设局进行监督，依法依规处理，并及时上报。 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：省农垦总局

| 序号 | 工程名称 | 责任主体 | 存在问题 | 处理意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东鸿 艺境  B-19  地块一期工程6# | 哈尔滨东鸿房地产开发有限公司  哈尔滨鸿宇工程地质勘察有限公司  哈尔滨方舟工程设计咨询有限公司  黑龙江同舟施工图审查有限公司  黑龙江省大洋建设监理有限责任公司  湖北全洲扬子江建设工程有限公司 | 建筑市场： 1.现场未提供七方责任主体项目负责人授权委托书、承诺书；2.现场未提供施工单位项目班子成员及分包单位现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、职称证书、岗位证书、工资发放单原件；3.监理单位总监未在施工现场；4.施工单位技术负责人未在施工现场。  质量： 1.混凝土工程观感较差，存在跑浆、涨模、麻面等问题；2.施工现场未留置混凝土同条件试件、标养试件；3.现场无混凝土标准养护设施；4.部分钢筋未二次复试，无出厂合格证；4.小于2.1米的门窗洞口未按设计要求设置混凝土边框；5.对项目经理未违反《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第三条规定，未留置涉及主体结构的混凝土标养试件和同条件试件，依据《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》给予记6分。  安全：1. 建筑电工王万富、施工升降机司机李英，未按文件要求，参加年度安全教育培训。2.建设单位未提供安全文明施工费用支付凭证，未提供组织召开安全生产会议记录。3.项目负责人管野(正号00259603)未组织安全教育、安全技术交底及专项施工方案的编制审批工作，相关文件由他人代签字,没有履行安全生产管理职责，依据《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》给予记4分。 | 立即整改,责成当地建设局进行监督，依法依规处理，并及时上报。 |
| 2 | 温哥华森林小区 | 哈尔滨香源房地产开发有限公司  黑龙江省寒地建筑勘察实际有限公司  黑龙江省建工集团有限责任公司  黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司  黑龙江正义建设工程项目管理有限公司  哈尔滨新时代检测有限公司  哈尔滨海亮实业有限公司 | 市场：  1.现场未提供施工单位项目班子成员及分包单位现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、职称证书、岗位证书、工资发放单原件2现场未提供七方责任主体授权委托书、承诺书。3.“九牌一图”内容不完善。  安全： 1.主体三层以上楼梯临边无防护设置2.苯板堆放处未设置灭火器材，现场消防设置未满足相关要求。3.配电室面积、高度未满足相关要求。4.建筑电工耿青泉，未取得建设行政主管部门颁发的“建筑施工特种作业操作证书”无证上岗作业。5.安全监理日记记录内容针对性不强。 | 立即整改,责成当地建设局进行监督，依法依规处理，并及时上报。 |
| 3 | 盛鑫大厦1#楼 | 哈尔滨和鑫物流运输有限公司  黑龙江省建筑设计研究院  东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司  黑龙江恒远建设工程施工图审查有限公司  黑龙江正义建设工程项目管理有限公司  黑龙江省新时代建设工程质量检测有限责任公司  黑龙江省四建建筑工程有限责任公司 | 建筑市场：1.现场未提供施工单位项目班子成员及分包单位现场负责人劳动合同、社保证明、注册证书、职称证书、岗位证书、工资发放单原件；2.施工单位现场未提供劳务分包合同；3.施工单位现场未提供专业分包工程款支付凭证，未提供劳务分包款支付凭证；4.“九牌一图”内容不完善，农民工权益告知、农民工投诉未在醒目位置悬挂；5.开工时间2017年5月13日早于施工许可证签发时间2017年6月27日；6.施工单位现场未提供农民工工资支付表单。  质量：1.现场无混凝土标准养护设施，无地下室外墙抗渗试件；2. 楼梯施工缝留置错误，1#楼梯斜板厚度为11，12cm，不满足设计厚度14cm要求； 3. 部分钢筋未二次复试，无出厂合格证；4.施工内业缺少部分钢筋二次复试报告和出厂合格证；5.监理工程师对钢筋进场把关不严，旁站记录缺少质量控制内容。项目经理未按设计文件对1#楼梯斜板组织施工，违反《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》第三条规定，依据《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》给予记6分。  安全： 1.建筑电工孙继波、吴彦明，未取得建设行政主管部门颁发的“建筑施工特种作业操作证书”无证上岗作业。2. 配电室面积、高度未满足相关要求。钢筋加工区、搅拌设备开关箱，未满足一机一闸的规范要求。3.一楼模板支撑体系未设置纵横向扫地杆，二楼模板支撑立杆使用扣件连接，不符合模板工程专项施工方案要求。4.搅拌设备无防止扬尘设置。5.塔吊基础防护设置未满足防雨要求，基础无排水设施，未满足规程有关要求。6.项目负责人吕超（黑223000002904），未组织模板支架验收、安全隐患排查及安全技术交底工作，依据《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》给予累记4分。 | 质量：责成省农垦总局质量监督站对存在问题监督整改，并按质量执法建议书对责任主体进行处罚，整改处罚结果上报省住建厅。  安全、建筑市场问题立即整改，责成当地住建局进行监督，依法依规处理，并及时上报。 |

全省**建筑施工安全生产执法大检查暨全省工程质量安全提升行动第二次检查**表

地市：森工（通北林业局）

| 序号 | 单位工程 | 责任主体 | 存在问题 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通北林业局润通家园11-16栋 | 建设：北安市瑞馨房地产开发有限公司  勘察：黑龙江省松花江林业勘察设计院  设计：黑龙江省松花江林业勘察设计院  施工：北安市瑞馨建筑工程有限公司  监理：黑龙江江龙建设监理所  审图：黑龙江省安平施工图审查咨询有限公司森工分公司 | 市场：1、建设单位自开自建，招标走程序；2、施工现场班子人员质量员变更未办理手续；3、农民工管理空白；4、施工合同、劳务分包合同、专业承包合同未见。  质量：1、3层构造柱主筋位移较多，主筋截面减少；2、混凝土楼板裂缝较为普遍，未见混凝土同条件试块，混凝土标准养护试块未进行标准养护；3、砌体材料设计为非黏土烧结实心砖，实际用黏土烧结实心砖，未见设计变更；砌体大于300mm洞口未按标准规范设置钢筋混凝土过梁；4、外墙外保温设计为燃烧性能A级聚苯板，现场未提供二次复试报告，出厂检验报告氧指数为32，无法确定燃烧性能等级符合设计要求。  安全：建设：安全内业资料不齐全；监理：安全内业资料不齐全；施工：1.塔吊未按住建部《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）规定办理备案手续，塔吊安装后未经四方责任主体验收并且正在使用，要求立即停止使用；2.施工现场临时用电违反强制性条文规定，未采用TN-S接零保护系统，未采用三相五线制使用五芯电缆，临时用电不合格；3.脚手架未满足《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）要求，脚手架搭设不合格；4.项目负责人未组织编制施工组织设施和各类专项施工方案；5.未制定建筑工程安全生产标准化工地实施方案，未创建安全生产标准化工地，文明施工不合格；6.安全内业不齐全，现有专项施工方案不能指导施工。  消防：1.外墙外保温材料使用本版，燃烧性能不符合设计的A级要求，应按设计要求施工；2.外墙外保温材料没有进场检测报告；3．无消防安全管理制度，施工现场未设置临时消防给水系统，不符合《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011第56.1.4条规定，应补充制定。 | 建筑市场、质量安全问题责成省森工总局质量监督站监督整改，并按执法建议书对责任主体进行处罚，整改处罚结果上报省住建厅。  消防问题由当地消防部门监督，立即整改。 |